## Accueil
Cadre commun de référence CAP 2030 Thématique Mesure des performances Décembre 2025 Grille de contrôles visuels Protocole PromevenTertiaire

## Caisson-CTA-réseaux
Liste des points de vérification Contrôle visuel du système (caissons/CTA et réseaux)
Deux principales actions sont à mener : 1/ Vérification de la concordance des matériels installés avec ceux préconisés au cahier des charges 2/ Vérification des branchements aérauliques et électrique Pas de mesure requise, appui de photos souhaitable
| Défauts importants à corriger rapidement |  |  |  | Pas de défauts importants, défauts mineurs éventuels
Ouvrage/Réalisation/Complexe/Site |  |  |  | Expert-Diagnostiqueur
Nom |  |  |  | Nom |  |  | Date de la visite
Bâtiment inspecté |  |  |  | Société |  |  | Signature
N° bât, nom
Activité
Surface utile (m²)
Soumis au décret BACS ?
Système de ventilation
Type de renouvellement d'air et système de ventilation le cas échéant ex : F ouverture fenêtres, N/H naturel/hybride, SF/DF simple flux/double flux
Désignation (nom modèle, marque) |  |  | Mode de fonctionnement ex : tout air neuf (VMC - Ventilation Mécanique Contrôlée, CTA-Centrale de Traitement d'Air), recyclage
Nb d'étages desservis |  |  | Traitement thermique ex : refroidissement seul, chauffage seul, refroidissement et chauffage, sans traitement
Utilisation (ponctuelle, permanente) |  |  | Horloge (jour, semaine, absence)
Fixe/modulant/débit d'air variable |  |  | Mode surventilation (Oui/Non - débit)
Débit d'air nominal (si connu) |  |  | Type de terminal associé au système étudié ex : grilles/bouches, diffuseurs, poutres froides, gainables/cassettes (UTA - Unité de Traitement d'Air), gaines diffusantes
Travaux CAP2030 - GT2 - phase 2
Etape | Opération/Point à vérifier | Description |  |  |  | Commentaire |  | Cohérent (Oui/Non/NonVérifiable/NonConcerné) | Exigence réglementaire (préciser texte) | Bonnes pratiques | Obligatoire ? (si bonne pratique) | Oui
A | Pré-inspection | [10 empty] | Non
A1 | Documents (plans, dossier technique, CCTP - Cahier des Clauses Techniques Particulières - lot CVC - Chauffage Ventilation Climatisation -, étude RT - Réglementation Thermique - et RE - Réglementation Environnementale -…) disponibles Objectif : vérifier la présence des documents pour que, sur les points A2 à A9, il soit possible de vérifier la cohérence entre les documents. Précision d'application : obligation de recueillir la documentation disponible : DEO ou DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) si déjà disponible, étude thermique, CCTP et DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage) voire dossier d'installation - si bâtiment soumis et si déjà disponible - plans, rapport de contrôle des armoires électriques, etc. | [8 empty] | X | X | Non vérifiable
A2 | Localisation (volume chauffé ou non chauffé avec précision : terrasse, combles, faux-plafond, local technique…) | [8 empty] | X |  | Non concerné
A3 | Type régulation débit (autoréglable, équilibrage, asservissement) | [8 empty] | X
A4 | SFPint ou ηvu (déclaration Eco-conception R1253/2014) Précision d'application : l'opérateur ne peut que constater la présence ou non de ces éléments | [8 empty] | X
A5 | Bypass échangeur Précision d'application : si un bypass est prévu pour le système de ventilation employé, le préciser et préciser son type de fonctionnement (total ou partiel) et de commande (est-il mis en route manuellement, ou automatiquement et comment). | [8 empty] | X
A6 | Efficacité échangeur | [8 empty] | X
A7 | Efficacité filtres et type | [8 empty] | X
A8 | Classe d'étanchéité du réseau aéraulique visée Objectif : vérifier si une classe d'étanchéité à l'air des réseaux est prise en compte dans le calcul thermique et si nécessaire si un test est prévu. | [7 empty] | X selon réglementation thermique ou environnementale (RT 2012 ou RE2020 suivant usage du bâtiment).
A9 | Accessibilité des réseaux (présence de trappe de visite ?) | [8 empty] | X
A10 | Mesures acoustiques d'émergence réalisées Objectif : Eviter gêne voisinage | [8 empty] | X
| Vérification de la pré-inspection | [5 empty] | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 10
[8 empty] | Attention la saisie des points de vérification de la pré-inspection n'est pas achevée |  |  |  | Attention la saisie des points de vérification de la pré-inspection n'est pas achevée
[7 empty] | nombre de points cohérents | 0
[7 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La pré-inspection est cohérente
[8 empty] | Attention la pré-inspection n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la pré-inspection n'est pas cohérente
[7 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[7 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[7 empty] | nombre de points non concernés | 0
B | Vérifications de l’armoire électrique Précision d'application : points de pré-inspection donc contrôles sur base documentaire (avec le rapport de contrôle de l'armoire électrique).
B1 | Tension d'alimentation (monophasée/triphasée) | [8 empty] | X
B2 | Raccordement à la terre | [8 empty] | X
B3 | Alimentation indépendante par ventilateur | [8 empty] | X
B4 | Dispositif arrêt/protection Objectif : identifier si le dispositif est présent/non présent | [8 empty] | X
| Vérification de l'armoire électrique | [5 empty] | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 4
[8 empty] | Attention la saisie des points de vérification de la vérification de l'armoire électrique n'est pas achevée |  |  |  | Attention la saisie des points de vérification de la vérification de l'armoire électrique n'est pas achevée
[7 empty] | nombre de points cohérents | 0
[7 empty] | Pas de point obligatoire |  |  |  |  | La vérification de l'armoire électrique est cohérente
[8 empty] | La vérification de l'armoire électrique est cohérente |  |  |  | Attention la vérification de l'armoire électrique n'est pas cohérente
[7 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[7 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[7 empty] | nombre de points non concernés | 0
C | Inspection visuelle des réseaux
C1 | Matériau des conduits Objectif : vérification de la cohérence avec la pré-inspection en considérant les exigences du cahier des charges | [8 empty] | X | X
C2 | Isolation des conduits Objectif : vérifier que les conduits sont isolés notamment lorsqu'il y a traitement d'air Précision d'application : la vérification visuelle ne peut porter que sur la présence ou non d'isolant autour des conduits accessibles | [8 empty] | X | X
C3 | Tracé cohérent avec les plans fournis | [8 empty] | X | X
C4 | Singularités des parties visibles et/ou accessibles des conduits Objectif : vérifier que les singularités, si elles existent, ont bien été prises en compte dans l'étude de dimensionnement | [8 empty] | X
C5 | Etanchéité des jonctions pour les raccordements secondaires et terminal (inclus les jonctions conduits souples/rigides) Objectif : vérification de la bonne étanchéité des jonctions entre conduits | [8 empty] | X | X
C7 | Supports, suspentes Précision d'application : se baser sur le cahier des charges du projet | [8 empty] | X
C8 | Accessibilité Précision d'application : se baser sur le cahier des charges du projet | [8 empty] | X
C9 | Présence de trappes de visite Objectif : vérifier l'application de l'article L153-1 du CCH (Code de la Construction et de l'Habitation) qui demande d'avoir les moyens d'entretien des réseaux dès la conception. | [8 empty] | X | X
| Vérification de l'inspection visuelle des réseaux | [5 empty] | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 8
[8 empty] | Attention la saisie des points de l'inspection visuelle des réseaux n'est pas achevée |  |  |  | Attention la saisie des points de l'inspection visuelle des réseaux n'est pas achevée
[7 empty] | nombre de points cohérents | 0
[7 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | L'inspection visuelle des réseaux est cohérente
[8 empty] | Attention l'inspection visuelle des réseaux n'est pas cohérente |  |  |  | Attention l'inspection visuelle des réseaux n'est pas cohérente
[7 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[7 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[7 empty] | nombre de points non concernés | 0
D | Inspection visuelle du (des) caisson(s)/centrale(s)
D1 | Accessibilité | [8 empty] | X | X
D2 | Type(s) Objectif : vérification de la cohérence avec la pré-inspection | [8 empty] | X | X
D3 | Raccordements Objectif : vérifier les raccordement principaux du réseau (manchette, etc.) | [8 empty] | X | X
D4 | Tension courroie Précision d'application : point à vérifier sur les systèmes poulie courroie | [8 empty] | X
D5 | Etat général de la courroie Précision d'application : point à vérifier sur les systèmes poulie courroie | [8 empty] | X
D6 | Alimentation poulies Précision d'application : point à vérifier sur les systèmes poulie courroie | [8 empty] | X
D7 | Support Précision d'application : le texte de référence est le cahier des charges du projet. | [8 empty] | X
D8 | Facilité d'ouverture Précision d'application : le document de référence est la notice de montage du caisson définissant les dimensions de l'espace de maintenance nécessaires | [8 empty] | X | X
D9 | Sens de rotation Précision d'application : point ne concernant que le triphasé. Mise en garde de sécurité quant à l'application de ce point de vérification. A minima il convient de vérifier le plan de prévention, d'être accompagné, de ne pas mettre ses mains à proximité du moteur, etc. voire d'avoir une habilitation électrique suivant les cas. | [8 empty] | X | X
D10 | Désolidarisation antivibratile Précision d'application : les textes de référence à considérer sont la notice d'installation, le CCTP et la notice acoustique précisant les exigences. | [8 empty] | X | X
D11 | Classe des filtres, type et efficacité | [7 empty] | X selon Code du Travail et RSDT
D12 | Etat et alarme | [7 empty] | X par réglement Eco Design
D13 | Si l'installation est en extérieur vérifier la protection dédiée | [8 empty] | X | X
D14 | Singularités à proximité de la centrale ou du caisson Objectif : vérifier que les singularités, si elles existent, ont bien été prises en compte dans l'étude de dimensionnement | [8 empty] | X
| Vérification de l'inspection visuelle du (des) caisson(s)/centrale(s) | [5 empty] | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 14
[8 empty] | Attention la saisie des points de l'inspection visuelle du (des) caisson(s)/centrale(s) n'est pas achevée |  |  |  | Attention la saisie des points de l'inspection visuelle du (des) caisson(s)/centrale(s) n'est pas achevée
[7 empty] | nombre de points cohérents | 0
[7 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | L'inspection visuelle du (des) caisson(s)/centrale(s) est cohérente
[8 empty] | Attention l'inspection visuelle du (des) caisson(s)/centrale(s) n'est pas cohérente |  |  |  | Attention l'inspection visuelle du (des) caisson(s)/centrale(s) n'est pas cohérente
[7 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[7 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[7 empty] | nombre de points non concernés | 0
E | Air neuf
E1 | Positionnement prise d’air Objectif : vérifier que l'exigence du RSDT (Réglement sanitaire départemental type) d'avoir une prise d'air neud sur l'extérieur est respectée | [7 empty] | X selon le RSDT
E2 | Présence caisson de mélange et relever la position du registre d'air neuf Objectif : vérifier que l'exigence du RSDT de ne pas avoir de mélange avec de l'air provenant d'un local à pollution spécifique est respectée | [7 empty] | X selon le RSDT
E3 | Présence, position si visible et dimensionnement du registre Objectif : vérifier la cohérence avec les plans recueillis lors de la pré-inspection. | [8 empty] | X | X
| Vérification de l'air neuf | [5 empty] | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 3
[8 empty] | Attention la saisie des points de vérification de l'air neuf n'est pas achevée |  |  |  | Attention la saisie des points de vérification de l'air neuf n'est pas achevée
[7 empty] | nombre de points cohérents | 0
[7 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification de l'air est cohérente
[8 empty] | Attention la vérification de l'air n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification de l'air n'est pas cohérente
[7 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[7 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[7 empty] | nombre de points non concernés | 0
F | Rejet
F1 | Raccordement vers l’extérieur | [8 empty] | X | X
F2 | Eviter risque de refoulement vers l’intérieur du bâtiment | [8 empty] | X | X
| Vérification du rejet | [5 empty] | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 2
[8 empty] | Attention la saisie des points de vérification du rejet n'est pas achevée |  |  |  | Attention la saisie des points de vérification du rejet n'est pas achevée
[7 empty] | nombre de points cohérents | 0
[7 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification du rejet est cohérente
[8 empty] | Attention la vérification du rejet n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification du rejet n'est pas cohérente
[7 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[7 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[7 empty] | nombre de points non concernés | 0
G | GTC : Gestion Technique Centralisée (si existence)
G1 | Présence (cf.réglementation) | [7 empty] | X si bâtiment soumis au décret BACS | X pour bâtiment non soumis au décret BACS
G2 | Mode de fonctionnement et régulation Précision d'application : vérifier la fourniture d'un rapport établi par une personne habilitée et concluant favorablement sur le fonctionnement de la ventilation selon les plages d'usage du bâtiment | [7 empty] | X si bâtiment soumis au décret BACS | X pour bâtiment non soumis au décret BACS |  | Attention, merci de compléter la case C12 : le projet est-il soumis au décret BACS ?
| Vérification de la GTC | [5 empty] | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 2
[8 empty] | Attention la saisie des points de vérification de la GTC n'est pas achevée |  |  |  | Attention la saisie des points de vérification de la GTC n'est pas achevée
[7 empty] | nombre de points cohérents | 0
[7 empty] | Attention, merci de compléter la case C12 : le projet est-il soumis au décret BACS ? |  |  |  |  | La vérification de la GTC est cohérente
[8 empty] | Attention la vérification de la GTC n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification de la GTC n'est pas cohérente
[7 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[7 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[7 empty] | nombre de points non concernés | 0
H | Régulation (si existante)
H1 | Présence (cf.réglementation) | [8 empty] | X | X
H2 | Mode de fonctionnement et régulation Précision d'application : Vérifier l'existence du rapport de mise en service de la ventilation (exemple attestation d'essai de fonctionnement de l'AQC) | [8 empty] | X | X
H3 | Report alarmes | [8 empty] | X | X
H4 | Présence d'une horloge | [8 empty] | X | X
H5 | Heure de l'horloge - réglage Précision d'application : les documents de références sont le calcul thermique et le CCTP | [8 empty] | X (si horloge présente) | X (si horloge présente) | Attention, merci de compléter la case L144 : une régulation est-elle présente ?
| Vérification de la régulation (si existante) | [5 empty] | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 5 |  |  |  | Attention, merci de compléter la case L147 : une horloge est-elle présente ?
[8 empty] | Attention la saisie des points de vérification de la régulation n'est pas achevée |  |  |  | Attention la saisie des points de vérification de la régulation n'est pas achevée
[7 empty] | nombre de points cohérents | 0 |  |  |  | La vérification de la régulation n'a pas lieu d'être
[7 empty] | Attention, merci de compléter la case L144 : une régulation est-elle présente ? |  |  |  |  | La vérification de la régulation est cohérente
[8 empty] | Attention, merci de compléter la case L147 : une horloge est-elle présente ? |  |  |  | Attention la vérification de la régulation n'est pas cohérente
[7 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[7 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[7 empty] | nombre de points non concernés | 0

## Caisson-CTA-réseaux Descriptif (hidden)
Contrôle visuel du système (caissons/CTA et réseaux)
Deux principales actions sont à mener : 1/ Vérification de la concordance des matériels installés avec ceux préconisés au cahier des charges 2/ Vérification des branchements aérauliques et électrique Pas de mesure requise, appui de photos souhaitable
| Défauts importants à corriger rapidement |  |  | Pas de défauts importants, défauts mineurs éventuels
Ouvrage/Réalisation/Complexe/Site |  |  | Expert-Diagnostiqueur
Nom |  |  | Nom |  | Date de la visite
Bâtiment inspecté |  |  | Société |  | Signature
N° bât, nom
Activité
Surface utile (m²)
Système de ventilation
Type de système (ex : F ouverture fenêtres, N/H naturel/hybride, SF/DF simple flux/double flux)
Désignation (nom) |  | Mode de fonctionnement (ex : tout air neuf (VMC, CTA), recyclage)
Nb d'étages desservis |  | Traitement thermique (ex : refroidissement seul, chauffage seul, refroidissement et chauffage, sans traitement)
Utilisation (ponctuelle, permanente) |  | Horloge (jour, semaine, absence)
Fixe/modulant/débit d'air variable |  | Mode surventilation (Oui/Non - débit)
Débit d'air nominal (si connu) |  | Type de terminal associé au système étudié ex : grilles/bouches, diffuseurs, poutres froides, gainables/cassettes (UTA), gaines diffusantes

## Caisson-CTA-réseaux Liste (hidden)
Liste des points de vérification Contrôle visuel du système (caissons/CTA et réseaux)
Etape | Opération/Point à vérifier | Description | Commentaire | Cohérent (Oui/Non/NonVérifiable/NonConcerné) | Oui
A | Pré-inspection |  |  |  | Non
A1 | Documents (plans, dossier technique, CCTP lot CVC, étude RT…) disponibles |  |  |  | Non vérifiable
A2 | Localisation (volume chauffé…) |  |  |  | Non concerné
A3 | Type régulation débit (autoréglable, équilibrage, asservissement)
A4 | SFPint ou ηvu (déclaration Eco-conception R1253/2014)
A5 | Bypass échangeur
A6 | Efficacité échangeur
A7 | Efficacité filtres et type
A8 | Classe d'étanchéité du réseau aéraulique visée
A9 | Accessibilité des réseaux (présence de trappe de visite ?)
B | Vérifications de l’armoire électrique
B1 | Tension d'alimentation (monophasée/triphasée)
B2 | Raccordement à la terre
B3 | Alimentation indépendante par ventilateur
B4 | Dispositif arrêt/protection
C | Inspection visuelle des réseaux
C1 | Matériau des conduits
C2 | Isolation des conduits
C3 | Tracé cohérent avec les plans fournis
C4 | Singularités
C5 | Raccordements
C6 | Désolidarisation antivibratile
C7 | Supports, suspentes
C8 | Accessibilité
C9 | Présence de trappes de visite
D | Inspection visuelle du (des) caisson(s)/centrale(s)
D1 | Accessibilité
D2 | Type(s)
D3 | Raccordements
D4 | Tension courroie
D5 | Etat général de la courroie
D6 | Alimentation poulies
D7 | Support
D8 | Facilité d'ouverture
D9 | Alimentation électrique
D10 | Variation de vitesse - affichage
D11 | Sens de rotation
D12 | Bruit, vibrations
D13 | Etat des filtres et alarme
D14 | Protection prévue si installation en extérieur
E | Air neuf
E1 | Positionnement prise d’air (conforme RSDT 8m)
E2 | Présence caisson de mélange
E3 | Registre fixe (% ouverture si possible)
E4 | Registre motorisé (position si visible)
F | Rejet
F1 | Raccordement vers l’extérieur
F2 | Eviter risque de refoulement vers l’intérieur du bâtiment
F3 | Eviter gêne voisinage
G | GTC (si existence) / régulation
G1 | Présence (cf.réglementation)
G2 | Contrôle temps fonctionnement ventilateurs (cf. réglementation)
G3 | Report alarmes
G4 | Horloge (obligatoire si coupure inoccupation) présente
G5 | Heure de l'horloge - réglage

## SF-Terminaux-et-locaux
Liste des points de vérification en simple flux par extraction Terminaux et locaux desservis
Deux principales actions sont à mener : 1/ Vérification de la concordance des matériels installés avec ceux préconisés au cahier des charges 2/ Vérification des branchements aérauliques et électrique Pas de mesure requise, appui de photos souhaitable
| Défauts importants à corriger rapidement |  |  | Pas de défauts importants, défauts mineurs éventuels
Ouvrage/Réalisation/Complexe/Site |  |  | Expert-Diagnostiqueur
Nom |  |  | Nom |  |  | Date de la visite
Bâtiment inspecté |  |  | Société |  |  | Signature
N° bât, nom
Activité
Surface utile (m²)
Local inspecté
N° local, nom |  |  | Superficie (m²)
Désignation du système de ventilation (nom) |  |  | Précisions
[8 empty] | Travaux CAP2030 - GT2 - phase 2 |  |  | Oui
Etape | Pré-inspection | Description |  |  | Commentaire |  | Cohérent (Oui/Non/NonVérifiable/NonConcerné) | Exigence réglementaire (préciser texte) | Bonnes pratiques | Obligatoire ? (si bonne pratique) | Non
A | Amenée d’air (hors locaux à pollution spécifique) Précision d'application : en ventilation par insufflation le point A concerne le volet ou le grille de sortie d'air | [9 empty] | Non vérifiable
A1 | Une entrée d’air par local à occupation humaine a minima Précision d'application : relever les caractéristiques : volets motorisés, entrées d'air, ... Les documents de référence sont les plans, CCTP, DOE en priorité | [7 empty] | X | X | Non concerné
| Vérification des amenée d'air en pré-inspection |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 1
[7 empty] | Attention la vérification des amenées d'air en pré-inspection n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification des amenées d'air en pré-inspection n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification des amenées d'air en pré-inspection est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification des amenées d'air en pré-inspection n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification des amenées d'air en pré-inspection n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0
B | Transfert d'air
B1 | Localisation des transferts Précision d'application : textes de références : plans et DOE | [7 empty] | X | X
B2 | Type et taille des transferts Précision d'application : textes de références : plans et DOE | [7 empty] | X | X
| Vérification des transferts d'air en pré-inspection |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 2
[7 empty] | Attention la vérification des transferts d'air en pré-inspection n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification des transferts d'air en pré-inspection n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification des transferts d'air en pré-inspection est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification des transferts d'air en pré-inspection n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification des transferts d'air en pré-inspection n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0
C | Extraction/reprise Précision d'application : en ventilation par insufflation les points C concernent l'insufflation/entrée d'air
C1 | Type (bouche auto, module autoréglable en gaine, VAV, registre motorisé, sans régulateur, etc.), marque et débit/plage de fonctionnement Précision d'application : textes de références : plans et DOE | [7 empty] | X | X
C2 | Réseau air repris et débit air repris Précisions d'application : En ventilation par insufflation : réseau d'air insufflé et débit d'air insufflé textes de références : plans et DOE | [7 empty] | X | X
C3 | Raccordement au réseau Précision d'application : textes de références : plans et étude(s) aéraulique(s) | [7 empty] | X | X
C4 | Asservissement (si prévu) : présence et type (CO2, présence, etc.) Précisiond 'application : textes de référence : plans et étude(s) aéraulique(s) | [7 empty] | X | X
| Vérification des extracteurs/reprise en pré-inspection |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 4
[7 empty] | Attention la vérification des extracteurs/reprise en pré-inspection n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification des extracteurs/reprise en pré-inspection n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification des extracteurs/reprises en pré-inspection est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification des extracteurs/reprises en pré-inspection n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification des extracteurs/reprises en pré-inspection n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0
Etape | Inspection visuelle sur site | Description |  |  | Commentaire |  | Cohérent (Oui/Non/NonVérifiable/NonConcerné) | Exigence réglementaire (préciser texte) | Bonnes pratiques | Obligatoire ? (si bonne pratique)
D | Amenée d’air (hors locaux à pollution spécifique) Précision d'application : en ventilation par insufflation les points D concernent le volet ou le grille de sortie d'air
D1 | Une entrée d’air par local à occupation humaine a minima | [6 empty] | X
D2 | Conformité module p/r plans ou CCTP Précision d'application : textes de référence : plan, étude(s) aéraulique(s) et DOE | [7 empty] | X | X
D3 | Dimension mortaise Précision d'application : texte de référence : données techniques fabricant | [7 empty] | X | X
D4 | Chaque entrée d’air n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [6 empty] | X
D5 | Somme des modules du local ≥ débit maximum repris du local | [7 empty] | X | X
| Vérification des amenées d'air sur site |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 5
[7 empty] | Attention la vérification des amenées d'air sur site n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification des amenées d'air sur site n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification des amenées d'air sur site est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification des amenées d'air sur site n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification des amenées d'air sur site n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0
E | Transfert d'air
E1 | Localisation Objectif : vérifier la cohérence avec la pré-inspection | [7 empty] | X | X
E2 | Type et taille de transferts installés p/r étude Objectif : vérifier la cohérence avec la pré-inspection | [7 empty] | X | X
| Vérification des transferts d'air sur site |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 2
[7 empty] | Attention la vérification des transferts d'air sur site n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification des transferts d'air sur site n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification des transferts d'air sur site est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification des transferts d'air sur site n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification des transferts d'air sur site n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0
F | Extraction/reprise gainée Précision d'application en ventilation par insufflation les points F concernent l'insufflation gainée Précision d'application : pour mener à bien ces vérifications elles doivent se réaliser en cours de chantier et/ou être faîtes en présence de l'installateur car certaines vérifications sont destructives.
F1 | Présence UTD (Unité Terminale de Diffusion) et nombre Précision d'application : vérifier la cohérence avec la pré-inspection | [7 empty] | X | X
F2 | Type UTD, marque et débit/plage de fonctionnement p/r étude Précision d'application : vérifier la cohérence avec la pré-inspection | [7 empty] | X | X
F3 | Débit ressenti à chaque UTD et sens correct | [7 empty] | X | X
F4 | Accessibilité de chaque UTD pour vérification et entretien | [7 empty] | X | X
F5 | Chaque UTD n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X | X
F6 | Chaque UTD est raccordée au réseau par un dispositif adapté (plénum, collerette, manchette…) | [7 empty] | X | X
F7 | Asservissement fonctionnel et conforme (si prévu) Précisions d'application : préciser le type d'asservisement : selon CO2, présence, etc. vérifier que les registres sont branchés, qu'ils s'ouvrent, etc. texte(s) de référence : étude(s) aéraulique(s). | [7 empty] | X
| Vérification des extracteurs/reprises gainées sur site |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 7
[7 empty] | Attention la vérification des extracteurs/reprises gainées sur site n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification des extracteurs/reprises gainées sur site n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification des extracteurs/reprises gainées sur site est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification des extracteurs/reprises gainées sur site n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification des extracteurs/reprises gainées sur site n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0
G | Reprise en vrac Précision d'application en ventilation par insufflation les points G concernent l'insufflation en vrac
G1 | Vérifier la possibilité de passage de l’air entre le local et la reprise en vrac | [7 empty] | X | X
G2 | Cohérence p/r études-plans | [7 empty] | X | X
G3 | Asservissement fonctionnel et conforme | [7 empty] | X
| Vérification de la reprise en vrac sur site |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 3
[7 empty] | Attention la vérification de la reprise en vrac sur site n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification de la reprise en vrac sur site n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification de la reprise en vrac sur site est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification de la reprise en vrac sur site n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification de la reprise en vrac sur site n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0

## SF-Terminaux-et-locaux Liste (hidden)
Liste des points de vérification en simple flux par extraction Terminaux et locaux desservis
Etape | Pré-inspection | Description | Commentaire | Cohérent (O/N) | Oui
A | Amenée d’air (hors locaux à pollution spécifique) |  |  |  | Non
A1 | Une entrée d’air par local à occupation humaine a minima (non applicable en local à pollution spécifique) |  |  |  | Non vérifiable
B | Transfert d'air |  |  |  | Non concerné
B1 | Localisation des transferts
B2 | Type et taille des transferts
C | Extraction/reprise
C1 | Type, marque et débit/plage de fonctionnement
C2 | Réseau air repris et débit air repris
C3 | Raccordement au réseau
C4 | Asservissement
Etape | Inspection visuelle sur site | Description | Commentaire | Cohérent (O/N)
D | Amenée d’air (hors locaux à pollution spécifique)
D1 | Une entrée d’air par local à occupation humaine a minima (non applicable en local à pollution spécifique)
D2 | Conformité module p/r plans ou CCTP
D3 | Dimension mortaise
D4 | Chaque entrée d’air n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée
D5 | Somme des modules du local ≥ débit maximum du local à 10% près
E | Transfert d'air
E1 | Type et taille de transferts installés p/r étude
E2 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage entre amenée et sortie de la zone de ventilation
F | Extraction/reprise gainée
F1 | Présence UTD (nombre)
F2 | Type UTD, marque et débit/plage de fonctionnement p/r étude
F3 | Débit ressenti à chaque UTD et sens correct
F4 | Accessibilité de chaque UTD pour vérification et entretien
F5 | Chaque UTD n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée
F6 | Chaque UTD est raccordée au réseau par un dispositif adapté (plénum, collerette, manchette…)
F7 | Asservissement fonctionnel et conforme
G | Reprise en vrac
G1 | Vérifier la possibilité de passage de l’air entre le local et la reprise en vrac
G2 | Cohérence p/r études-plans
G3 | Asservissement fonctionnel et conforme

## DF-Terminaux-et-locaux
Liste des points de vérification en ventilation double flux Terminaux et locaux desservis
Deux principales actions sont à mener : 1/ Vérification de la concordance des matériels installés avec ceux préconisés au cahier des charges 2/ Vérification des branchements aérauliques et électrique Pas de mesure requise, appui de photos souhaitable
| Défauts importants à corriger rapidement |  |  | Pas de défauts importants, défauts mineurs éventuels
Ouvrage/Réalisation/Complexe/Site |  |  | Expert-Diagnostiqueur
Nom |  |  | Nom |  |  | Date de la visite
Bâtiment inspecté |  |  | Société |  |  | Signature
N° bât, nom
Activité
Surface utile (m²)
Local inspecté
N° local, nom |  |  | Superficie (m²)
Désignation du système de ventilation (nom) |  |  | Précisions
Travaux CAP2030 - GT2 - phase 2
Etape | Pré-inspection | Description |  |  | Commentaire |  | Cohérent (Oui/Non/NonVérifiable/NonConcerné) | Exigence réglementaire (préciser texte) | Bonnes pratiques | Obligatoire ? (si bonne pratique) | Oui
A | Amenée d’air (hors locaux à pollution spécifique) | [9 empty] | Non
A1 | Une bouche de soufflage par local à occupation humaine a minima Précision d'application : textes de référence : plans, CCTP et DOE en priorité | [7 empty] | X | X | Non vérifiable
A2 | Typologie (UTD - Unité terminale de diffusion/UTA - Unité de traitement d'air) | [7 empty] | X |  | Non concerné
A3 | Type (bouche auto, module autoréglable en gaine, VAV, registre motorisé, sans régulateur, etc.), marque et débit/plage de fonctionnement | [7 empty] | X
A4 | Réseau air neuf et débit air neuf | [7 empty] | X | X
A5 | Raccordement au réseau Précision d'application : textes de référence : étude(s) aéraulique(s) et plans | [7 empty] | X | X
A6 | Asservissement (si prévu) : présence et type (CO2, présence, etc.) Précisiond 'application : textes de référence : plans et étude(s) aéraulique(s) | [7 empty] | X | X
| Vérification des amenée d'air en pré-inspection |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 6
[7 empty] | Attention la vérification des amenées d'air en pré-inspection n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification des amenées d'air en pré-inspection n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification des amenées d'air en pré-inspection est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification des amenées d'air en pré-inspection n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification des amenées d'air en pré-inspection n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0
B | Transfert d'air
B1 | Localisation des transferts Précision d'application - texte de référence : plans, DOE | [7 empty] | X | X
B2 | Type et taille des transferts Précision d'application - texte de référence : plans, DOE | [7 empty] | X | X
| Vérification des transferts d'air en pré-inspection |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 2
[7 empty] | Attention la vérification des transferts d'air en pré-inspection n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification des transferts d'air en pré-inspection n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification des transferts d'air en pré-inspection est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification des transferts d'air en pré-inspection n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification des transferts d'air en pré-inspection n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0
C | Extraction/reprise
C1 | Type, marque et débit/plage de fonctionnement Précision d'application - texte de référence : plans, DOE | [7 empty] | X | X
C2 | Réseau air repris et débit air repris Précision d'application - texte de référence : plans, DOE | [7 empty] | X | X
C3 | Raccordement au réseau Précision d'application - texte de référence : plans et étude(s) aéraulique(s) | [7 empty] | X | X
C4 | Asservissement (si prévu) : présence et type (CO2, présence, etc.) Précisiond 'application : textes de référence : plans et étude(s) aéraulique(s) | [7 empty] | X | X
| Vérification des extractions/reprises en pré-inspection |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 4
[7 empty] | Attention la vérification des extractions/reprises en pré-inspection n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification des extractions/reprises en pré-inspection n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification des extractions/reprises en pré-inspection est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification des extractions/reprises en pré-inspection n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification des extractions/reprises en pré-inspection n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0
Etape | Inspection visuelle sur site | Description |  |  | Commentaire |  | Cohérent (Oui/Non/NonVérifiable/NonConcerné) | Exigence réglementaire (préciser texte) | Bonnes pratiques | Obligatoire ? (si bonne pratique)
D | Amenée d’air
D1 | Une bouche de soufflage par local à occupation humaine a minima Précision d'application : textes de référence : plans, CCTPet DOE en priorité | [6 empty] | X
D2 | Typologie (bouche, diffuseur linéaire, grille, UTA, poutre climatique...) Objectis : vérifier la cohérence avec pré-inspection | [7 empty] | X | X
D3 | Type, marque et débit/plage de fonctionnement p/r étude (DOE ou CCTP) | [7 empty] | X | X
D4 | Si UTA/poutre : référence (coefficient k) p/r étude | [7 empty] | X | X
D5 | Débit ressenti à chaque diffuseur et sens correct (hors UTA et poutre) | [7 empty] | X | X
D6 | Chaque UTD/UTA est accessible et permet sa vérification et son entretien | [7 empty] | X | X
D7 | Chaque UTD/UTA n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X | X
D8 | Chaque UTD/UTA est raccordée au réseau par un dispositif adapté (plénum, collerette, manchette, réseau d'air neuf…) | [7 empty] | X | X
D9 | Asservissement fonctionnel et conforme (si prévu) Précisions d'application : préciser le type d'asservisement : selon CO2, présence, etc. vérifier que les registres sont branchés, qu'ils s'ouvrent, etc. texte(s) de référence : étude(s) aéraulique(s). | [7 empty] | X
| Vérification des amenées d'air sur site |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 9
[7 empty] | Attention la vérification des amenées d'air sur site n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification des amenées d'air sur site n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification des amenées d'air sur site est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification des amenées d'air sur site n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification des amenées d'air sur site n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0
E | Transfert d'air
E1 | Localisation Objectif : vérifier la cohérence avec la pré-inspection | [7 empty] | X | X
E2 | Type et taille de transferts installés p/r étude Objectif : vérifier la cohérence avec la pré-inspection | [7 empty] | X | X
| Vérification des transferts d'air sur site |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 2
[7 empty] | Attention la vérification des transferts d'air sur site n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification des transferts d'air sur site n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification des transferts d'air sur site est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification des transferts d'air sur site n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification des transferts d'air sur site n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0
F | Extraction/reprise gainée
F1 | Présence UTD (nombre) Objectif : vérifier la cohérence avec la pré-inspection | [7 empty] | X | X
F2 | Type UTD, marque et débit/plage de fonctionnement p/r étude Objectif : vérifier la cohérence avec la pré-inspection | [7 empty] | X | X
F3 | Débit ressenti à chaque UTD et sens correct | [7 empty] | X | X
F4 | Accessibilité de chaque UTD pour vérification et entretien | [7 empty] | X | X
F5 | Chaque UTD n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X | X
F6 | Chaque UTD est raccordée au réseau par un dispositif adapté (plénum, collerette, manchette…) | [7 empty] | X | X
F7 | Asservissement fonctionnel et conforme (si prévu) Précisions d'application : préciser le type d'asservisement : selon CO2, présence, etc. vérifier que les registres sont branchés, qu'ils s'ouvrent, etc. texte(s) de référence : étude(s) aéraulique(s). | [7 empty] | X
| Vérification des extractions/reprises gainées sur site |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 7
[7 empty] | Attention la vérification des extractions/reprises gainées sur site n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification des extractions/reprises gainées sur site n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification des extractions/reprises gainées sur site est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification des extractions/reprises gainées sur site n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification des extractions/reprises gainées sur site n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0
G | Reprise en vrac
G1 | Vérifier la possibilité de passage de l’air entre le local et la reprise en vrac | [7 empty] | X | X
G2 | Cohérence p/r études-plans | [7 empty] | X | X
G3 | Asservissement fonctionnel et conforme | [7 empty] | X
| Vérification de la reprise en vrac sur site |  |  |  |  | Nombre de point(s) non renseigné(s) | 3
[7 empty] | Attention la vérification de la reprise en vrac sur site n'est pas achevée |  |  |  | Attention la vérification de la reprise en vrac sur site n'est pas achevée
[6 empty] | nombre de points cohérents | 0
[6 empty] | points obligatoires cohérents | 0 |  |  |  | La vérification de la reprise en vrac sur site est cohérente
[7 empty] | Attention la vérification de la reprise en vrac sur site n'est pas cohérente |  |  |  | Attention la vérification de la reprise en vrac sur site n'est pas cohérente
[6 empty] | nombre de points non cohérents | 0
[6 empty] | nombre de points non vérifiables | 0
[6 empty] | nombre de points non concernés | 0

## DF-Terminaux-et-locaux Liste (hidden)
Liste des points de vérification en ventilation double flux Terminaux et locaux desservis
Etape | Pré-inspection | Description | Commentaire | Cohérent (O/N) | Oui
A | Amenée d’air (hors locaux à pollution spécifique) |  |  |  | Non
A1 | Une entrée d’air par local à occupation humaine a minima (non applicable en local à pollution spécifique) |  |  |  | Non vérifiable
A2 | Typologie (UTD/UTA) |  |  |  | Non concerné
A3 | Type, marque et débit/plage de fonctionnement
A4 | Réseau air neuf et débit air neuf
A5 | Raccordement au réseau
A6 | Asservissement
B | Transfert d'air
B1 | Localisation des transferts
B2 | Type et taille des transferts
C | Extraction/reprise
C1 | Type, marque et débit/plage de fonctionnement
C2 | Réseau air repris et débit air repris
C3 | Raccordement au réseau
C4 | Asservissement
Etape | Inspection visuelle sur site | Description | Commentaire | Cohérent (O/N)
D | Amenée d’air
D1 | Une amenée d’air par local à occupation humaine a minima (non applicable en local à pollution spécifique)
D2 | Typologie
D3 | Type, marque et débit/plage de fonctionnement p/r étude (DOE ou CCTP)
D4 | Si UTA/poutre : référence (coefficient k) p/r étude
D5 | Débit ressenti à chaque diffuseur et sens correct (hors UTA et poutre)
D6 | Chaque UTD/UTA est accessible et permet sa vérification et son entretien
D7 | Chaque UTD/UTA n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée
D8 | Chaque UTD/UTA est raccordée au réseau par un dispositif adapté (plénum, collerette, manchette, réseau d'air neuf…)
D9 | Asservissement fonctionnel et conforme
E | Transfert d'air
E1 | Type et taille de transferts installés p/r étude
E2 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage entre amenée et sortie de la zone de ventilation
F | Extraction/reprise gainée
F1 | Présence UTD (nombre)
F2 | Type UTD, marque et débit/plage de fonctionnement p/r étude
F3 | Débit ressenti à chaque UTD et sens correct
F4 | Accessibilité de chaque UTD pour vérification et entretien
F5 | Chaque UTD n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée
F6 | Chaque UTD est raccordée au réseau par un dispositif adapté (plénum, collerette, manchette…)
F7 | Asservissement fonctionnel et conforme
G | Reprise en vrac
G1 | Vérifier la possibilité de passage de l’air entre le local et la reprise en vrac
G2 | Cohérence p/r études-plans
G3 | Asservissement fonctionnel et conforme